## Ark1
Råvann
Vannverk | Anlegg | Kilde | Akkreditert | Kommentar | Løsning | Egenanalyser | Kommentar | Løsning | Online | Kommentar | Løsning | Generelle kommentarer/spørsmål | Løsning
Alta | Elvestrand | Raipas Englandsskogen grunnvannsanlegg (4 brønner) | x |  |  | - |  |  | - |  |  | * Man kan ikke skille mellom råvann/rennvann og nettvann i datafilen (telefon). | * Vi kan bruke dataene som råvann da de ikke har noen annen form for behandling enn lufting.
Arendal | Rore | Rorevann | x |  |  | -
Asker og Bærum IKS | Holsfjorden | Holsfjorden | x |  |  | x |  |  | x | * Ved driftsproblemer, elektronisk støy og vasking kan online-målingene av turbiditet gi store avvik (øke fra 0,3-5,0) og er derfor ikke tilknyttet et alarmsystem (telefon). | Til Richard: * Analysene deles inn i tre: 1) Akkrediterte/egenanalyser 2) Online 3) Akkrediterte/egenanalyser/ online | * Det går en overføringstunnel fra inntaket i Holsfjorden til Kattås. Før 2013 ble prøvene som ble sendt til akkrediterte laboratorium tatt ved utløpet av tunnelen - innlekkingsvann er derfor inkludert i analysene. Fra 2013 er disse prøvene tatt ved inntaket i Holsfjorden (telefon). | Til Richard: * Kan du undersøke om det er forskjell mellom parameterne før og etter 2013?
| Aurevann | Aurevann | x |  |  | x |  |  | x | * Fargetallet er mest interessant for Aurevann (mail). * Ved driftsproblemer, elektronisk støy og vasking kan online-målingene gi store avvik/høyt fargetall (øke med 10 enheter) og er derfor ikke tilknyttet et alarmsystem (telefon). | Til Richard: * Analysene deles inn i tre: 1) Akkrediterte/egenanalyser 2) Online 3) Akkrediterte/egenanalyser/ online
Bergen | Espeland | Svartavatn Kurlatjørn | x |  |  | - |  |  | x | * Angående statistisk analyse av online-data - online-verdier er ofte litt falske pga manglende rengjøring, behov for kalibrering, temperatur av vann osv. og kan gi veldig store feilkilder for statistik analyse (vi sjekker og kalibrerer de fleste online-målerne en gang i måneden). Dere ser det når dere sammenligner verdiene mot laboratorieverdiene. Jeg hadde sjekket online-data-kvalitet før jeg hadde konkludert noe av resultatene av statistisk analyse (mail). * Online-data er ikke veldig nøyaktig, jeg hadde ikke brukt det selv for statistisk analyse (spesielt fargetall som vi kun måler på Svartediket). Jeg anbefaler å sammenligne online-data mot akkrediterte laboratorieanalyser for å bestemme hvilken parameter man eventuelt kan bruke. Online-instrumenter har blitt bedre de siste årene, men dessverre er det ikke de beste data for statistisk analyse (mail). | Til Richard: * Analysene deles inn i tre (som over). * Kan du se om du finner store svigninger i online-dataene, kraftige økninger/reduksjoner? | * De fem vannbehandlingsanleggene har ikke fast definerte forsyningsområder da vi kan styre produksjonen etter behov (mail). | * Dette har ingen betydning for WPI, men vil være en problemstilling for WPII (kobling av vannverksdata og sykdomsdata).
| Sædalen | Søre Gløvrevatn Nordre Gløvrevatn Stemmevatnet (samme vassdrag, inntak fra 1 kilde) | x |  |  | - |  |  | x | * Angående statistisk analyse av online-data - online-verdier er ofte litt falske pga manglende rengjøring, behov for kalibrering, temperatur av vann osv. og kan gi veldig store feilkilder for statistik analyse (vi sjekker og kalibrerer de fleste online-målerne en gang i måneden). Dere ser det når dere sammenligner verdiene mot laboratorieverdiene. Jeg hadde sjekket online-data-kvalitet før jeg hadde konkludert noe av resultatene av statistisk analyse (mail). * Online-data er ikke veldig nøyaktig, jeg hadde ikke brukt det selv for statistisk analyse (spesielt fargetall som vi kun måler på Svartediket). Jeg anbefaler å sammenligne online-data mot akkrediterte laboratorieanalyser for å bestemme hvilken parameter man eventuelt kan bruke. Online-instrumenter har blitt bedre de siste årene, men dessverre er det ikke de beste data for statistisk analyse (mail). | Til Richard: * Analysene deles inn i tre (som over). * Kan du se om du finner store svigninger i online-dataene, kraftige økninger/reduksjoner? | * De fem vannbehandlingsanleggene har ikke fast definerte forsyningsområder da vi kan styre produksjonen etter behov (mail). | * Dette har ingen betydning for WPI, men vil være en problemstilling for WPII (kobling av vannverksdata og sykdomsdata).
| Svartediket | Svartediket Tarlebøvann (forbindelse mellom kildene, bare uttak fra Svartediket) | x |  |  | - |  |  | x | * Angående statistisk analyse av online-data - online-verdier er ofte litt falske pga manglende rengjøring, behov for kalibrering, temperatur av vann osv. og kan gi veldig store feilkilder for statistik analyse (vi sjekker og kalibrerer de fleste online-målerne en gang i måneden). Dere ser det når dere sammenligner verdiene mot laboratorieverdiene. Jeg hadde sjekket online-data-kvalitet før jeg hadde konkludert noe av resultatene av statistisk analyse (mail). * Online-data er ikke veldig nøyaktig, jeg hadde ikke brukt det selv for statistisk analyse (spesielt fargetall som vi kun måler på Svartediket). Jeg anbefaler å sammenligne online-data mot akkrediterte laboratorieanalyser for å bestemme hvilken parameter man eventuelt kan bruke. Online-instrumenter har blitt bedre de siste årene, men dessverre er det ikke de beste data for statistisk analyse (mail). | Til Richard: * Analysene deles inn i tre (som over). * Kan du se om du finner store svigninger i online-dataene, kraftige økninger/reduksjoner? | * De fem vannbehandlingsanleggene har ikke fast definerte forsyningsområder da vi kan styre produksjonen etter behov (mail). | * Dette har ingen betydning for WPI, men vil være en problemstilling for WPII (kobling av vannverksdata og sykdomsdata).
| Kismul | Ulvvatnet Svartavatn (uttak fra Ulvvatnet) | x |  |  | - |  |  | x | * Angående statistisk analyse av online-data - online-verdier er ofte litt falske pga manglende rengjøring, behov for kalibrering, temperatur av vann osv. og kan gi veldig store feilkilder for statistik analyse (vi sjekker og kalibrerer de fleste online-målerne en gang i måneden). Dere ser det når dere sammenligner verdiene mot laboratorieverdiene. Jeg hadde sjekket online-data-kvalitet før jeg hadde konkludert noe av resultatene av statistisk analyse (mail). * Online-data er ikke veldig nøyaktig, jeg hadde ikke brukt det selv for statistisk analyse (spesielt fargetall som vi kun måler på Svartediket). Jeg anbefaler å sammenligne online-data mot akkrediterte laboratorieanalyser for å bestemme hvilken parameter man eventuelt kan bruke. Online-instrumenter har blitt bedre de siste årene, men dessverre er det ikke de beste data for statistisk analyse (mail). | Til Richard: * Analysene deles inn i tre (som over). * Kan du se om du finner store svigninger i online-dataene, kraftige økninger/reduksjoner? | * De fem vannbehandlingsanleggene har ikke fast definerte forsyningsområder da vi kan styre produksjonen etter behov (mail). | * Dette har ingen betydning for WPI, men vil være en problemstilling for WPII (kobling av vannverksdata og sykdomsdata).
| Jordalsvatnet | Jordalsvatnet | x |  |  | - |  |  | x | * Angående statistisk analyse av online-data - online-verdier er ofte litt falske pga manglende rengjøring, behov for kalibrering, temperatur av vann osv. og kan gi veldig store feilkilder for statistik analyse (vi sjekker og kalibrerer de fleste online-målerne en gang i måneden). Dere ser det når dere sammenligner verdiene mot laboratorieverdiene. Jeg hadde sjekket online-data-kvalitet før jeg hadde konkludert noe av resultatene av statistisk analyse (mail). * Online-data er ikke veldig nøyaktig, jeg hadde ikke brukt det selv for statistisk analyse (spesielt fargetall som vi kun måler på Svartediket). Jeg anbefaler å sammenligne online-data mot akkrediterte laboratorieanalyser for å bestemme hvilken parameter man eventuelt kan bruke. Online-instrumenter har blitt bedre de siste årene, men dessverre er det ikke de beste data for statistisk analyse (mail). | Til Richard: * Analysene deles inn i tre (som over). * Kan du se om du finner store svigninger i online-dataene, kraftige økninger/reduksjoner? | * De fem vannbehandlingsanleggene har ikke fast definerte forsyningsområder da vi kan styre produksjonen etter behov (mail). | * Dette har ingen betydning for WPI, men vil være en problemstilling for WPII (kobling av vannverksdata og sykdomsdata).
Bodø | Heggmoen | Heggmovatnet | x |  |  | -
FREVAR | Høyfjell | Vestvannet/Isnesfjorden (biarm fra Glomma, 1 kilde) | x |  |  | x |  |  | x
Glitrevannverket | Kleivdammen | Glitrevann (vannkilden leder vannet til to annlegg: Kleivdammen og Landfall) | x | * Skal bruke data fra Eggevollen (for Kleivdammen) fra 2004 (mail). Grunnen til at en sluttet å ta prøver fra Kleivdammen innløp i 2004 er at en mente at Eggevollen er et bedre prøvetakingspunkt. Eggevollen er utløpet av tunnelavgreningen mot Kleivdammen. (Opprinnelig var det slik at Kleivdammen også kunne få vann fra en annen kilde, Garsjø). Mellom Eggevollen og Kleivdammen er det kun 500 meter (med vannledning i støpejern), så disse punktene anser vi som likeverdige. | * Ok. |  |  |  |  | *Online pH-måler på Kleivdammen innløp ble installert i februar. Ikke relevante data fordi pH her først og fremst påvirkes av innlekking av grunnvann i råvannstunnelen. Vi kan evt. vurdere å sette inn en online-måler på inntaket ved selve vannkilden (inntaket), Glitre? (mail). | * Vi er ikke interessert i online-pH. | *Vannet overføres fra kilden til de to vannbehandlingsanleggene via en råsprengt tunnel, med transporttid på 1-2 dager til Landfall vba og 2-3 dager til Kleivdammen vba (går gjennom et rør fra Eggevollen til vba). Det er knyttet en viss risiko til innlekking i den råsprengte råvannstunnelen, og jern og mangan lekker inn. Ellers er det relativt høyt nivå av Al i kilden (100 µg/l) (telefon). | * Selv om råvannet kommer fra samme kilde er transporten ulik. Vi bruker dataene som for to separate anlegg.
| Landfall | Glitrevann | x | [5 empty] | x | *Turbiditet- og temperaturmåleren på Landfall råvann avdekker forhold relevant for hva som skjer ved selve inntaket i Glitrevann (mail). Mht. online turb.måler ser vi jo at måleren på Landfall råvann åpenbart reagerer på sirkulasjonsperiodene. Men det kan kanskje hende at et instrument ved selve inntaket ville reagert kraftigere, fordi mye av årsaken til turbulensen sedimenterer underveis i tunnelen? Pluss at vi, fra et drifts/beredskapssynspunkt, ville fått et tidligere varsel. Dette vil vi vurdere (mail). |  | *Vannet overføres fra kilden til de to vannbehandlingsanleggene via en råsprengt tunnel, med transporttid på 1-2 dager til Landfall vba og 2-3 dager til Kleivdammen vba (går gjennom et rør fra Eggevollen til vba). Det er knyttet en viss risiko til innlekking i den råsprengte råvannstunnelen, og jern og mangan lekker inn. Ellers er det relativt høyt nivå av Al i kilden (100 µg/l) (telefon). | * Selv om råvannet kommer fra samme kilde er transporten ulik. Vi bruker dataene som for to separate anlegg.
Halden | Lille Erte | Femsjøen Lille Erte |  |  |  | x |  |  | x | * Vi er usiker på om det er online-data, og de vil ikke bli brukt (prosjektmøte). | * OK. | *Vann pumpes fra Femsjøen opp til Lille Erte og derfra inn i vannbehandlingsanlegget (telefon). | * Ok.
Hias IKS | Hamar | Mjøsa | x |  |  | - |  |  | x
| Stange | Mjøsa | x |  |  | - |  |  | x
IVAR IKS | Langevatn | Storevatn (hovedvannkilde) Stølsvatn (hovedvannkilde) Langevatn (reserve) | x | * Hvilke(t) ark skal vi bruke? Råvann inn: Dette er en blanding fra våre to vannkilder, Storevatn og Stølsvatn. Blandingsforholdet varierer i løpet av året. Stølsvatn: Akkrediterte analyser fra en av våre råvannskilder, Stølsvatn (Bjerkreim kommune). Storevatn: Akkrediterte analyser fra en av våre råvannskilder, Storevatn (Gjesdal kommune) (datafil). | Til Richard: *Bruk arkene som er uthevet. Vi ønsker å se på hver kilde og håndterer de hver for seg. * Da bør vi vel også bruke MET-/NVE-data fra begge kildene og ikke et gjennomsnitt (hvis de har sendt oss data fra begge målepunktene?). | x |  |  | x | * Online fargetall bør ikke brukes pga. feil i målingene - ok det siste halve året. * Fargetall fra onlinemålere må tas med en stor klype salt. Vi har i perioder hatt store problemer med disse målerne og stoler ikke på resultatene før i 2015 da vi byttet måler. Perioder med 0 i fargetall har målerne vært demontert. | Til Richard: * Vi bruker online-data fra 2015-2016.
Karmøy | Brekke | Øvre Brekkevann (hovedkilden/inntakskilden mottar vann fra 9 kilder) | x | [5 empty] | -
Kongsvinger | Granli | Granli (5 grunnvannsbrønner i løsmasse) | x |  |  | - | [5 empty] | * Det voldsomt høye kimtallet som ofte opptrer på brønn 6 skyldes uheldig prøvetaking, og er feil (mail). * Granli har fem grunnvannsbrønner og bruker vannet fra de brønnene som til enhver tid har best vannkvalitet til å sende ut vann på nettet. (Brønner velges/kuttes ut avhengig av erfaring og vannstand på Vingersjøen). Vann fra to brønner er tilstrekkelig til å dekke alle abonnentene med vann. Det er vanskelig å få en oversikt over hvilke brønner som har forsynt abonnentene med vann til enhver tid. Før 2007/2008 tok de ikke prøver fra hver enkelt brønn, men fra en blandingsbrønn. Fra 2011 har de tatt månedlige prøver av de fem brønnene for alle parameterne (telefon). | Til Richard: * Vi tar ikke med målingene av kimtall ved brønn 6. * Vi bruker data fra alle brønnene. Vannet kommer fra samme kilde.
Kristiansand | Tronstadvann | Tronstadvann | x | [5 empty] | - |  |  | * Rossevann vannverk har tilbakeføring av returvann til kilden, mens Tronstadvann IKV fører returvann fra filtrene til avløpsrenseanlegget (telefon). | * Dette pårvirker ikke råvannsprøven.
| Rossevann | Rossevann | x | [5 empty] | - |  |  | * Rossevann vannverk har tilbakeføring av returvann til kilden, mens Tronstadvann IKV fører returvann fra filtrene til avløpsrenseanlegget (telefon). | * Dette pårvirker ikke råvannsprøven.
Lillehammer | Lillehammer | Grunnvann Korgen (5 brønner) | x |  |  | - | [5 empty] | * Lillehammer vannverk har 5 borebrønner. Disse er plassert med 20 meters mellomrom, men henter vann fra samme vannkilde. Råvannsprøvene som vi tar ukentlig er samleprøve. 8 ganger i året tar vi prøver fra hver av brønnene som er i drift. Det er samleprøven som er representativ prøve for råvannet som kommer inn til vannverket for vannbehandling. | * Vi bruker alle dataene, både samleprøvene og prøvene fra enkeltbrønner.
MOVAR | Vansjø | Vansjø | x |  |  | x |  |  | x | * Det presiseres at onlinemålinger på råvann er utfordrende. Dataene er derfor ikke alltid pålitelige. Disse dataene brukes mer for å oppdage endringer mer enn til å stole på hvorvidt verdiene er helt korrekte (mail). | Til Richard: * Analysene deles inn i tre (som over).
Nedre Romerike Vannverk | Hauglifjell | Glomma | x |  |  | - |  |  | x |  |  | * Råvannet et tatt fra to punkter: GL3: Overvåking av Glomma i inntaksledningen vår R1: Innløp til vannverket, her har vannet blitt ført gjennom rundt 4 km lang tunnel (mail). * Det kan se ut som enkelte målere har vært ute i perioder. Dette kan ha sammenheng med vedlikehold/kalibrering/målerbytte. Det var problemer i perioden 16.5.15-29.6.15 så her har ikke dataene særlig stor verdi (mail). | * Vi bruker data fra kolonnene GL3 og ikke R1 (bestemt i tidligere møte). Til Richard: * Vi fjerner online-målingene i perioden 16.5.15-29.6.15.
Oppegård | Oppegård | Gjersjøen | x | [8 empty] | * Ble vi enige om dette? Når jeg ser kjapt over så ser det ut til at når vi begynte på bruke labsystemet som vi har nå så var ikke prøvebeskrivelsen helt ferdig utviklet/tatt i bruk slik at råvann ikke var en egen prøvetype (og noen av råvannprøvene har fått beskrivelsen grunnvann). Mens prøvebeskrivelsen utvikler seg over årene ettersom vi fikk erfaring med hva som er hensiktsmessig for våre kunder. Prøvebeskrivelse: à Prøvetype/matrisk, f.eks. drikkevann, råvann, elvevann, jord, sediment, gress, Prøvereferanse: à Navn på prøven gitt av kunden (mail). | Til Richard: * Vi bruker alle dataene som råvannsdata (slik som vi allerede har gjort?).
Oslo | Oset | Maridalsvannet | x |  |  | - |  |  | x | * Når det gjelder turbiditetsdataene er de som nevnt av varierende kvalitet. Dersom dere ønsker å benytte dataene kan jeg gå over og renske bort det som ikke er brukbart. Data over 1,5NTU er generelt ikke brukbare. F.eks er det i perioden 30.04-24.05 for høye registreringer sannsynligvis pga groing. Måleren ble rengjort 24. mai med tydelig bedre resultat (mail). * Jeg har ikke gått gjennom og sjekket disse dataene (fra 2012), men dere kan kanskje vurdere de opp mot de ukentlige analysene og se hva dere ønsker å bruke. Jeg så også nå at fargetallsmåleren ser ut til å ha vært fryst for alle årene bortsett fra en periode i 2012. Dette er nok pga groing og at det krever mye vedlikehold å holde instrumentene oppe (mail). | Til Richard: * Vi spør Marie om hun kan renske online-turbiditetsdataene (sendt mail 25.08.16). * Ikke ta med online-fargetallsmålinger i analysene.
| Skullerud | Elvåga | x |  |  | - |  |  | -
Porsgrunn | Valleråsen | Mjøvann Farris | x | [5 empty] | - |  |  | * Har vi bestemt hvilke data vi skal bruke? Se kommentar Oversikt datafiler! Råvannet kommer enten fra Mjøvann, Farris eller en blanding av disse. I tillegg til råvannsprøver, begynte de i 2012 og 2014 å ta prøver direkte fra vannkilden fra henholdsvis Farris og Mjøvann (telefon). | Til Richard: * Ja, se Oversikt datafiler. * Vi må bruke et gjennomsnitt av MET/NVE sine målepunkter? * Vi ser ikke på disse dataene nå.
Sarpsborg | Baterød | Glomma | x
Tromsø | Kvaløya | Amundvatnet Mellom vatnet (Nedre Svarthammervatnet) Øvre Svarthammervatnet | x |  |  | - |  |  | -
| Simavik | Øvre Langvatnet Damvannet | x | * To kilder: Øvre Langvann og Damvann (brukes nå som reservekilde/til krafproduksjon). Vi bruker ikke Damvann (status datainnsamling). * Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at kilden Damvann i Simavik nå er reservekilde og brukes i hovedsak til kraftproduksjon (mail). Linda: Er det en periode vi bør unngå å bruke dataene fra Damvann med tanke på at det ikke har blitt brukt til drikkevann (reservekilde/brukt til kraftproduksjon), eller kan vi bruke dataene fra 2006 og frem til i dag i Klimaforsk? Ann-May: Dere kan bruke de tilsendte dataene. Vi gjennomfører prøvetaking som for drikkevannskilde. | * Vi bruker bare data fra Øvre Langvann (dette har vi avklart tidligere). | - |  |  | -
Trondheim | Vikelvdalen | Jonsvatnet | x
Univann | Sjunken | Bjertnessjøen | x |  |  | x
Vestfold Vann IKS | Eidsfoss | Eikeren | x
| Seierstad | Farrisvannet | x
Ålesund | Vasstrandlia | Brusdalsvatnet Langevatnet (har vært frakoblet de siste årene) | x | [5 empty] | (x)
Kilder:
Questback
Oversikt 40 vannverk
Deltakelse vannverk
Status datainnsamling
Oversikt datafiler
(Datafil)
Mail
Notat fra telefonsamtale
(Tabeller Richard)